重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：三中心维保（医用中心供气系统维护保养）

项目编号：TYC（询）2024-012

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二四年三月

目录

第一篇 采购公告	- 2 -

第二篇 采购项目技术及商务要求	- 4 -

第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 8 -

第四篇 投标人须知	- 10 -

第五篇 投标文件部分内容格式及附件	- 14 -

# 第一篇 采购公告

根据重庆市铜梁区人民医院研究决定，我院按政府采购相关规定对“三中心维保（医用中心供气系统维护保养）”项目进行询价采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

一、项目采购清单

（一）项目名称：三中心维保（医用中心供气系统维护保养）；

（二）项目编号：TYC（询）2024-012

（三）项目最高采购限价：49.8万元

（四）定标办法：最低评标价法。

二、投标人资质

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

2.投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且在有效期内。

3.投标人具备国家质监局行政主管部门颁发的压力管道安装改造修理许可证GC3级及以上资质，且在有效期内。

4.投标人为销售商的须具备相关的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人为生产商的须具备相关的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且在有效期内。

5.投标人须提供有效的医用中心供氧系统、医用负压吸引系统的《医疗器械注册证》。

6.投标人须提供气体终端原厂配件证明材料。

7.投标人须提供医护对讲系统原厂配件证明材料。

8.投标人须提供压缩空气中心站设备原厂配件证明材料。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

三、询价采购文件的获取及报名截止时间、地点

询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.tlxrmyy.net）上免费下载。

报名时间：即日起至2024年6月 13日17:00（工作时间内）。

报名地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼406采购办公室

报名所需资料：报名表及报名表中所要求的资料。

四、递交投标文件及开标时间、地点

（一）递交投标文件时间：2024年6月14日9：00至9：30，逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

（三）开标时间：2024年6月14日10:00。

（四）开标地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

五、项目联系人及电话

采购单位联系人及电话：张老师   胡老师  023--45651331。

六、监督管理

本项目采购过程由重庆市铜梁区人民医院纪委办、审计负责全程参与，接受社会监督。

七、解释权

本项目询价采购文件由重庆市铜梁区人民医院采购办负责解释。

# 第二篇 采购项目技术及商务要求

一、采购项目基本情况及限价

| 项 目 名 称 | 维保期限 | 预算单价限价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三中心维保（医用中心供气系统维护保养） | 3年 | 16.6万元 | 49.8万元 | 续保 |
| 最高总限价 |  |  | 49.8万元 |  |

- 二、 维保要求

（一）项目概况

铜梁区人民医院中心供气系统由中心供氧、负压吸引、压缩空气、医护对讲系统和相关附属配套设备设施组成。

中心供氧系统由2台液氧储槽（室外）和应急汇流排组成中心供氧站，经由一级减压装置、管道、二级减压装置、阀门、表箱及流量计等部件组成，输送至院内各用气点。

负压吸引系统由2套水环式真空机组、储气罐、排污罐、分气缸和智能化控制系统组成负压中心站，经由管道、阀门、表箱等部件连接，输送至院内各用气点。

压缩空气系统由2台螺杆式空气压缩机、2台冷冻式干燥机、前（后）置高精密过滤器、2只储气罐组成压缩空气中心站，经由管道、二级减压装置、阀门、表箱等部件组成，输送至院内各用气点。

（二）维保范围

1、一楼到二十四楼各科室设备带、呼叫系统及气体终端。

2、负一楼到二十四楼各管道、阀门、表箱。

3、一楼到二十四楼设备带上的电源插座、开关、床头灯。

4、负一楼中心吸引机组站房，空气站房及自动控制氧气汇流排站房。

5、维保期内，单价在160元以下（包括160元）的维修材料及配件由中标方购买及安装并承担相应的费用；单价在160元以上的维修材料及配件的材料费用由招标方承担，中标方免费更换及安装。

6、每年年末上交一份年度维护总结及中心供气系统安全评估报告。

（三）技术要求

1、管路、表箱及减压装置

1、每月检查一次管路运行状况，分析管路及管路上各装置运行状态，对管路上减压装置、管路上各阀门、各表箱进行检查，防止泄漏，保证运行良好。

2、每月检查一次吸引管路的真空度，氧气管路的气密性，空气管路的气密性。保证管路的真空度和气密性良好。

3、对管路上的安全阀每2个月检查一次，保障中心站设备安全运行。

4、每3个月对整个管路系统进行一次维护和保养且更换易损件，避免发生气体泄漏。

5、每月对氧气流量计进行保养，对流量计转子进行除尘处理，对电子元件进行清洁，保证流量计精度。

6、每月对各楼层的二级减压器进行维护，对减压不稳定的及时更换减压器阀芯或垫片。

7、每月对护士站的气体报警箱的电路板进行清洁，并更换老化的电器元件。对电接点压力表进行测试，发现电路老化和触点不灵敏的及时更换和维修。

2、负压中心站

1、每周检查机组运行状况，分析机组运行状态。

2、每月检查设定的各项参数，控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数。

3、每周检查真空泵的密封情况，噪声情况，温度是否正常。

4、每周检查真空泵的各项运行参数是否正常，是否有漏气、漏电、漏水现象，如有上述异常现象，立即进行处理或维修。

5、每周检查自动控制柜的各种电器元件、人机界面、PLC和数传模块等各种电气设备的性能是否正常，定期保养或更换。

6、每3个月对PLC可编程控制器、人机界面、GPRS进行检查，出现程序判读问题及时进行调整。

7、每周对报警装置进行检测，保证其发挥应有的功能。

8、每月对控制柜里的交流接触器、空气开关、接线端子进行清洁，并检查是否有电路松动，电磁接触部分是否有烧蚀，并对以上问题进行处理，提高控制柜使用寿命。

9、每年对排污罐进行保养清洁，每年对排污罐进行一次杀菌处理，保障院方用气安全。

10、每年对循环水箱进行排污，每半年对水箱、水位计和温度计等进行清洁处理，提高使用寿命。

11、每月对机组水路、气路上各种电磁阀、传感器、球阀、蝶阀等各种阀门进行保养，确保其正常工作。

12、每年更换一次机组上的过滤器滤芯。

13、每年对真空泵进行维护，清洁、除锈、加注润滑剂。

3、中心供氧、中心吸引、中心供气管路和终端部分

1、每月检查一次管路系统是否有泄漏，并做相应处理，保障系统压力正常。

2、每月检查一次管路系统上的阀门是否有泄漏，并做相应处理，保证系统压力正常。

3、每3个月检查一次管路系统上的阀门是否有卡死或转动不灵活的现象，并对发现的问题及时进行处理。

4、每月检查一次设备带是否牢固，对松动的设备带进行加固。

5、每月对各个病房的终端进行一次气密性检查，对老化的终端免费更换配件，保证终端的气密性良好，不发生漏气现象。

6、每月对院内所有吊塔、吊桥上的电器系统、气体终端进行检查，对老化的终端免费更换配件。

4、氧气汇流排及液氧储槽

1、每周对氧气汇流排的气密性进行检查，每年对氧气汇流排的各连接处、阀门等免费更换垫片，防止其垫片老化后泄漏和引发安全事故。

2、每周对氧气汇流排的自动切换装置进行检查，确保各种电磁阀等电子器件运行正常，保障其正常发挥应有功能。

3、每月对氧气汇流排及液氧处减压装置进行保养，对调节不灵敏的及时清洗或更换阀芯。

4、每月对液氧储槽的阀门、管路进行保养，防止因长期低温冻结而导致焊接处、阀门、连接部位漏气。

5、传呼对讲系统

1、每月对所有呼叫系统主机进行一次巡查，发生的各种问题进行诊断，并针对相应问题进行维修或更换。

2、每月对所有呼叫系统总线线路、显示屏线路、同轴线缆等进行一次全面检查，保证线路畅通。

3、每月对所有呼叫系统分机进行一次全面检查，保证呼叫双方通话顺利，并对老化的电子元件进行免费更换。

4、每年对所有呼叫主机、分机电路板进行大保养，对按钮、咪头、二极管等易损件进行免费更换，提高呼叫系统使用寿命。

6、空气压缩机

1、每周检查油位、油温是否在正确读数内，电机温度是否过高，各连接件是否松动。

2、每周检查冷却循环水路是否通畅，油气管路是否漏油、漏气。

3、每周检查排气压力、排气温度是否正常。

4、每周检查电路部分工作是否正常，导线连接是否有松动，各电器元件工作是否正常。

5、每月检查空气过滤器，每月对空气过滤器进行清洁。

6、每年检查油过滤器，每年更换油过滤器，并根据实际情况更换润滑油。

7、每年对安全阀进行校验。

三、商务要求

（一）服务期限及地点

1.服务期限

采购合同签订后三年。服务期满须续约的，由甲乙双方友好协商后可续签一年。

2.服务地点

采购人指定地点。

（二）维保要求

1.成交人应派遣有丰富经验和相应能力的维修服务人员进行维修维护，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.在实施服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行实施维修维护，并及时响应临时突发情况，所有操作必须符合国家标准和相关行业标准。

3.成交人提供的所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

（三）验收方式

每季度由采购人按照招标文件、投标文件及合同约定考核一次，维保服务考核累计2次不达标的，采购人有权终止合同。

（四）报价要求

1.投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

2.本次报价为人民币报价，包含：货物费、维保费、售后服务、税金、利润及风险等一切费用。

（五）付款方式

每季度考核合格后，由采购人支付成交人当季度维保费用。

（六）其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.属于计量设备的，必须经过三方机构检测并出具报告书。

3.按医院要求制作该设备的操作流程图。

4.虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

6.若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

7.成交人聘请为采购人服务的员工，与采购人不存在劳动合同关系。成交人为本项目服务的所有员工应依法办理相应的工伤、养老、医疗、生育、失业等保险，支付相应报酬，若成交人员工与成交人发生劳动合同纠纷，与采购人无关。

# 第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2.所投项目中超过本项目对应最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1.询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2.若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3.若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，也可重新招标。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（二）投标人超出营业范围投标的；

（三）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十一）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的投标报价超过了采购人的预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第四篇 投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务技术标

（一）商务技术标

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；投标人基本账户开户许可证；

2.法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

3.法定代表人授权委托书（格式详见第五篇）（若法定代表人亲自参加投标会的，则此项不提供）；

4.投标人有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

5.投标产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》及附件等全套资料，属于进口设备的还须具备有效的《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》；

6.投标产品生产厂家的有效的《《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围；

7.商务要求应答承诺书（格式详见第五篇）；

8.技术要求响应/偏离表；

9.质保、售后服务承诺书（格式自制）；

10.《配套耗材报价表》（如果有）；

11.配套耗材重庆药品交易所最低价截图（如果有）；

12.三家及以上其他医院耗材销售发票或合同复印件（如果有）；

13.国家认可的检测报告；

14.全套技术白皮书；

15.制造商加盖鲜章的售后承诺书

16.投标人基本情况简介等其它相关资料；

17.产品彩页及产品相关资料。

- 说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章，否则视为无效。

- 2.提供全套国家检测报告、全套技术白皮书、对外公布的官方彩页资料或官网截图三种资料作为技术参数证明支持材料，否则失去中标资格，但保留投标资格，价格按照本次投标人中最高价格计算。

- （二）经济标

1.《投标承诺函》（格式详见第五篇）。

2.《投标报价表》（格式详见第五篇）

三、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务技术标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，将“商务技术标”、“经济标”独立装订成册。

（二）投标文件份数。“商务技术标”正本1份，副本3份，“经济标”正本1份，副本1份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务技术标”文件正副本装入“商务技术标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务技术标”、“经济标”、 “投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。投标文件未密封完整，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格。
    （八）投标人未按要求装订、标记投标文件、密封不完整的或不符合以上投标文件制作（一）至（七）条中任何一要求，造成投标文件误投、提前启封、密封不完整等情况，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格，造成的一切后果由投标人自行负责。

四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1.投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务技术标、经济标）；

2.投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；

五、履约保证金

（一）履约保证金数额：成交价的10%；由项目成交人在与采购人签订合同前，向采购人提交。

（二）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。成交人完全履约后,经采购人验收合格，并履行验收手续，在合同期结束后由采购人在30个工作日内全额无息退还。

六、询价开标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。确定询价小组组长，介绍项目前期准备情况，学习询价采购文件内容，掌握理解涉及本次采购项目的具体事项等。

（三）由会议主持人清点投标单位、介绍询价小组成员及组长、现场监督人员。

（四）由询价会现场监督人员宣读开、评标纪律。

（五）开启投标人编制的“商务技术标”文件袋，由询价小组对投标人提交的全部投标资料进行全面审查。

(六)开启投标人编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读投标人《投标报价表》中的投标报价，并按照本询价采购文件规定的定标办法确定成交候选人排序。

(七)由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（八）询价小组当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（九）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

七、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）公示期满无异议，由采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购人将按政府采购相关规定办理。

八、合同签订及备案

（一）成交人应在采购结果公示完毕后的3个工作日内到采购人处领取《成交通知书》，并于3个工作日内完善本项目履约保证金手续和合同的签订。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约，则成交人的履约保证金自动转为违约金；其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式伍份：采购人肆份、成交人壹份。

# 第五篇 投标文件部分内容格式及附件

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

投标承诺函

重庆市铜梁区人民医院:

我方收到贵方制发的《三中心维保（医用中心供气系统维护保养）》【TYC（询）2024-012】询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1.我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2.我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4.我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5.如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价表

投标单位名称：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 三中心维保（医用中心供气系统维护保养） |  |
| 投标总报价 | 大写： |
| 本次报价为人民币报价，包含：货物费、维保费、售后服务、税金、利润及风险等一切费用 |  |

填报说明：

1.投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2.投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人身份

证明书

重庆市铜梁区人民医院:

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人授权

委托书

重庆市铜梁区人民医院:

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的 ______________（姓名）（联系电话：___________）为我公司代理人，以本公司的名义参加《三中心维保（医用中心供气系统维护保养）》【TYC（询）2024-012】项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年 月 日

商务要求应答承诺书

重庆市铜梁区人民医院：

根据你方制发的《三中心维保（医用中心供气系统维护保养）》【TYC（询）2024-012】采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目商务要求”的内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意采购文件中提出的关于采购项目的各项商务要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求的内容如下：

1.

2.

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

封面

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

经济标

项目编号:

项目名称：

投标单位：

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

商务技术标

项目编号:

项目名称：

投标单位：