重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：UPS维修及蓄电池更换服务项目

项目编号：TYC（询）2024-072

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

- 二0二四年十一月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、技术参数	- 5 -

第三篇  询价项目服务需求	- 7 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 10 -

三、无效报价	- 11 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 12 -

一、询价费用	- 12 -

二、询价通知书	- 12 -

三、报价要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 13 -

五、成交通知	- 13 -

六、履约保证金	- 13 -

七、关于质疑和投诉	- 13 -

八、签订合同	- 15 -

九、投标文件的递交和处置	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 19 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术（质量）部分	- 23 -

三、服务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 27 -

五、其他资料	- 32 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市铜梁区人民医院对UPS维修及蓄电池更换服务项目项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS维修及蓄电池更换服务项目 | 1项 | 27 | 27 |  |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。

2.投标人应具有电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书。

3.投标人应具有国家能源局颁发的承装叁级、承修叁级、承试叁级及以上电力设施许可证。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

## 四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

1.报名方式：发送电子件报名表及报名表中所要求的资料。

2.报名QQ邮箱：497623796。

3报名截止时间：即日起至2024年12月17日17:00（工作时间内）。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2024年12月18日14：30至15：00，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2024年12月18日北京时间15:30

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

联系人：张老师

电  话：023-45651331

地  址：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼413采购办公室

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS维修及蓄电池更换服务项目 | 1项 | 27 | 27 |

## 二、工程概况及要求

（一）工程概况：

1.对 5F 手术室新生儿 UPS 系统、6F UPS 系统、11F UPS 系统、13F UPS 系统、16F UPS 系统、24F UPS 系统的部分蓄电池进行更换，共计更换 321 台 DJW12-24 蓄电池;

2.对消防控制室 UPS 系统进行维修调试，更换 64 台6GFM120(12V120AH/20HR ）蓄电池。

（二）服务要求：

1.质量要求：

（1）产品的技术标准（包括质量要求），按下列执行：①国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

（2）成交人所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；

（3）成交人所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，应保障产品所标注的电池寿命及使用安全。

2.施工安全要求：

（1）成交人在供货安装时应有可靠的供货方案及安全措施方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故，成交人应充分考虑到医院的特殊性，安全供货及安装。

（2）安全责任：成交人在过程中应确保安全，因所发生的人身安全保险、安全措施等各项措施费用，已充分考虑，并已纳入合同价中，采购人不另行支付任何其他费用。成交人必须坚持安全第一，加强现场的安全管理，供货及安装过程中若发生任何安全事故及纠纷，其经济责任和法律责任全部由成交人承担。

（3）安装调试完毕后做好场地清理、保洁工作，做到安全文明施工。

（4）成交人在供货、安装期间如造成询价人的设备设施损坏及产生的一切后果由成交人全部承担。

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、服务时间、地点及验收方式

- （一）服务时间

- 中标后20个工作日内完成维修，并完成更新产品的安装调试。

- （二）实施地点

重庆市铜梁区人民医院。

- （三）验收方式

- 1.成交人将货物运输至询价人指定地点后，询价人及时安排工作人员在到货后按照需求计划对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收。

- 2.成交人在合同签订前必须提供货物必要的技术材料，为询价人提供足够的技术资料和技术保障。如产品授权函（代理商提供）、出厂合格证、质量保证承诺书、检测报告等，以上资料为原厂盖章的原件，否则按弃标处理，并承担一切后果。

- 3.若货物验收时有关技术参数等不能满足询价文件或成交人投标文件技术要求（以二者中质量标准较高的为准），询价人有权要求成交人更换，直至符合要求为止。

- 4.成交供应商供货时，实际供货数量应比清单数量多一只，供货到现场后将随机抽取样品，由双方共同封存后委托具备相应资质的第三方检测单位进行质量复检，检测包含但不限于容量、特性等。检验合格后方可进行安装调试，若检测不合格，采购人保留将该批次产品移交市场监管部门的权利，检测费用包含在本次报价中。

## 二、质量保证及售后服务

- （一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供一年的免费质保。

- （二）售后服务内容

- 供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

- 3.在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 4.质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （三）备品备件及易损件

- 供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、施工费、安装费、税金等所有一切费用。

## 四、付款方式

验收检测合格后按安装实际数量全额付款。

## 五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予   %（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予  %（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）施工方应当在签订合同前5日内将履约保证金缴纳至采购方财务部门。

（三）施工未按时完成或履约验收不合格，采购方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

（四）施工方应当向采购方支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向施工方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（五）履约保证金的退还：成交人完全履约后，合同期内项下无质量问题，合同期满后一月内由采购人在30个工作日内全额无息退还。

## 七、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购人的答复不满意，或者采购人、采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1.投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2.投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市铜梁区人民医院

- 关于“UPS维修及蓄电池更换服务项目”采购合同

- （项目号：     ）

甲  方：重庆市铜梁区人民医院            乙  方：

项目名称：                            项目编号：

采购时间：                                采购地点：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 成交价（元） |  | 完成时间 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS维修及蓄电池更换服务项目 |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、工程概况及要求 |  |  |  |  |
| - 二、服务要求 |  |  |  |  |
| 三、交货（完成）时间： |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |
| 五、产品质量及售后服务 |  |  |  |  |
| 六、履约保证金 （一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。 （二）施工方应当在签订合同前5日内将履约保证金缴纳至采购方财务部门。 （三）施工未按时完成或履约验收不合格，采购方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。 （四）施工方应当向采购方支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向施工方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。 （五）履约保证金的退还。成交人完全履约后，合同期内项下无质量问题，合同期满后一月内由采购人在30个工作日内全额无息退还。 |  |  |  |  |
| 七、付款方式： |  |  |  |  |
| 八、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： （一）采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 （二）本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向合同履行地所在人民法院提请诉讼。 （三）本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份具备同等法律效力。 （四）甲乙双方共同遵守廉洁协议的有关规定，《招标采购项目廉洁协议书》见附件。 |  |  |  |  |
| 甲方法人（盖章）： 分管领导： 职能科室负责人： 职能科室经办人： 采购办负责人： 采购办经办人： |  | 乙方法人（盖章）： 乙方经办人： 联系电话： 地址： 传真： 开户银行： 账号： （地址、电话、开户行和账号请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

- 一、投标文件构成要件及顺序

- （一）经济部分

1.投标报价表

2.明细报价表

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

- 二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

- （四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 一、经济部分

投标报价表

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

| 名称 | 数量 | 综合报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |  |
| 本项目报价为人民币报价。 |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2024年  月  日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

- （一）报名表

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

（三）其他与项目有关的资料（自附）

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标单位：

（结束）