重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次）

项目编号：TYC（询）2025-038

采购人式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二五年五月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 1 -

一、询价内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、询价有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 4 -

一、项目一览表	- 4 -

二、电梯技术及井道钢结构、基坑施工要求	- 4 -

第三篇  询价项目服务需求	- 9 -

一、交货（安装）时间	- 9 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评定成交的标准	- 13 -

三、无效报价	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、询价费用	- 15 -

二、询价通知书	- 15 -

三、报价要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、履约保证金	- 16 -

七、关于质疑和投诉	- 17 -

八、签订合同	- 18 -

九、投标文件的递交和处置	- 18 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件格式要求	- 32 -

一、经济部分	- 34 -

二、技术（质量）部分	- 35 -

三、服务部分	- 38 -

四、资格条件及其他	- 40 -

五、其他资料	- 45 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市铜梁区人民医院对“铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次）”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次） | 1项 | 44.972215 | 44.972215 |  |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（三）本项目的特定资格要求：

1.总包公司具有建筑公司总承包三级及以上资质。

2.电梯生产厂家资质：

（1）投标人必须是在中国境内工商登记注册的电梯的制造商企业法人。

（2）提供在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，具备曳引式客梯A级。（提供资质证书复印件）

（3）投标人提供在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引式客梯A级V8.0m/s及以上。（提供资质证书复印件），曳引机铁芯：采用关节型定子铁芯技术。

（4）具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）资质，曳引驱动乘客电梯或乘客电梯安装、改造、维修（修理）B级及以上资质。（提供资质证书复印件）

（5）具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中具体许可项目、参数不低于如下表格内容：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯制造（含安装、改造、修理） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） | — |

（6）具有有效的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书。（提供认证证书复印件）

3.电梯安装公司资质：

（1）具备市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）［乘客电梯的安装、维修］B级及以上资质；

（2）具备市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下，许可参数应覆盖本次招标范围的电梯参数。

| 许可项目 | 许可子项目 |
| --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯） |

4.电梯代理公司资质：

（1）代理商须具有中华人民共和国境内独立法人资格，具备合法有效的营业执照。

（2）取得乘客电梯制造商针对本项目的唯一合法销售授权书，对其授权的电梯制造商必须满足上述制造商资格所有要求。

（3）取得授权的电梯代理商应具备下列①、②要求中任意一项：

①具备市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）［乘客电梯的安装、维修］B级及以上资质；

②具备市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下，许可参数应覆盖本次招标范围的电梯参数。

| 许可项目 | 许可子项目 |
| --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯） |

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

## 四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

1.报名方式：发送电子件报名表及报名表中所要求的资料。

2.报名QQ邮箱：497623796。

3报名截止时间：即日起至2025年7月23日17:00（工作时间内）。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2025年7月24日9：00至9：30，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2025年7月24日北京时间11：00。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目接受联合体参与报价。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

联系人：张老师

电  话：15123390243

地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次） | 1项 | 44.972215 | 44.972215 |  |
| 最高总限价 |  |  | 44.972215 |  |

## 二、电梯技术及井道钢结构、基坑施工要求

（一）观光电梯的采购与安装，包括建筑工程、电气工程、通风工程等

（二）电梯详细参数

1.电梯参数

| 产品名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机房三面观光梯 |  | 1台 | 载重量1600KG 速度1.0M/S 层站门：2/2/2 |

2.总体要求

（1）总体所有电梯的设计、制造及调试均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025-2008、GB/T10058-2009、GB10060-2011、GB7588-2003等相关现行标准的全部要求（同时要求满足消防运行服务功能要求）。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准。安装调试以重庆市市场监督管理局检测验收合格为准。

（2）制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，必须是全新的，未曾使用过的。

（3）电梯的井道、滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

3.技术要求

| 电梯名称 | 数量 | 额定载重（kg） | 额定速度(m/s) | 层/站/门 | 轿厢尺寸（净尺寸mm） | 井道尺寸(宽*深mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房三面观光梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 2/2/2 | 2000*1700*2400 | 3000*2300 |

（1）电梯主要配置技术规格表

| 序号 | 主要配置 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机编码器 | 原装进口旋转编码器8192脉冲 |
| 2 | 曳引系统 | 曳引钢丝绳 |
| 3 | 驱动控制系统 | 交流变频变压（VVVF）调速，变频器为原品牌原产地。 |
| 4 | 控制主扳 | 32位微处理器，原品牌原产地 |
| 5 | 变频装置 | IGBT低损耗模块 |
| 6 | 门机编码器 | 旋转编码器 |
| 7 | 门机控制器 | VVVF变频控制 |
| 8 | 门电动机 | 永磁同步电动机 |
| 9 | 安全钳 | 渐进式 |
| 10 | 限速器 | 离心式 |
| 11 | 光幕 | 光束数量≥150线 |
| 12 | 导轨 | 符合国标要求 |
| 13 | 缓冲器 | 液压缓冲器 |
| 14 | 平层精度(mm) | ±5(起制动加减速度1，0cm/s2) |
| 15 | 年故障次数（次/台） | ≤3次 |
| 16 | 噪音指标 | 开关门≤65dB(A) 轿厢内≤55dB(A) |
| 17 | 振动加速度 | 水平方向≤10CM/S2 垂直方向≤8CM/S2 |

（2）技术标准和要求

①电梯产品应符合下列标准：

中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB7588-2003）

中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（ GB/T10058-2009）

中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（ GB10060-2011）

中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（ GB/T10059-2009）

上述标准均应是最新且已实施的版本。

②电梯基本功能配置一览表 （符号“○”表示应为必备的功能和配置）

| 序号 | 功能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选并联控制运行功能（群控配置） | ○ |
| 2 | 超载保护功能 | ○ |
| 3 | 声、光超载报警功能 | ○ |
| 4 | 超速电气保护功能 | ○ |
| 5 | 超速机械保护功能 | ○ |
| 6 | 门过载保护功能 | ○ |
| 7 | 开关门时间超长保护功能 | ○ |
| 8 | 开门异常自动选层功能 | ○ |
| 9 | 电动机空转保护功能 | ○ |
| 10 | 电动机过热保护（温度开关保护） | ○ |
| 11 | 机房、值班室、轿厢等五方通话功能（无线通话） | ○ |
| 12 | 警铃报警功能 | ○ |
| 13 | 故障低速自救运行功能 | ○ |
| 14 | 停车在非门区报警功能 | ○ |
| 15 | 位置异常自动校正功能 | ○ |
| 16 | 停电应急照明功能 | ○ |
| 17 | 轿顶检修操作功能 | ○ |
| 18 | 轿内检修操作功能 | ○ |
| 19 | 机房内检修操作功能 | ○ |
| 20 | 无呼自返基站功能 | ○ |
| 21 | 满载直驶运行功能 | ○ |
| 22 | 无效内指令自动消除功能 | ○ |
| 23 | 反向内指令自动消除功能 | ○ |
| 24 | 起动补偿功能 | ○ |
| 25 | 微动平层功能（提升高≥60米时标准配置） | ○ |
| 26 | 开门时间自动调整功能 | ○ |
| 27 | 开门时间自动控制功能 | ○ |
| 28 | 运行次数显示功能 | ○ |
| 29 | 轿内照明自动控制功能 | ○ |
| 30 | 轿内通风自动控制功能 | ○ |
| 31 | 故障自动检测功能 | ○ |
| 32 | 待机定期自检 | ○ |
| 33 | 泊梯功能 | ○ |
| 34 | 层高自测定功能 | ○ |
| 35 | 消防迫降功能 | ○ |
| 37 | 门区外不能开门保护功能 | ○ |
| 38 | 消防员专用功能 | ○ |
| 39 | 光幕保护功能（150束以上） | ○ |
| 40 | 预留监控电缆（高清数字监控用电缆） | ○ |
| 41 | 预留电话线（五方通话） | ○ |
| 42 | 调速器故障保护 | ○ |
| 43 | 锁梯服务功能 | ○ |
| 44 | 停层开门功能 | ○ |
| 45 | 防捣乱操作（误动作） | ○ |
| 46 | 自动称重平衡功能 | ○ |

③主要装置、系统

1）安全装置

1.1曳引绳：采用曳引钢丝绳。

1.2安全钳：采用渐进式安全钳。

1.3超载保护装置：采用差动变压器精确控制。

1.4缓冲器：采用液压缓冲器。

2）曳引系统

2.1曳引机：采用薄型无齿轮永磁同步曳引机。

3）电源系统：动力电源采用380V，50HZ；照明电源采用220V，50HZ。

4）控制系统：采用高速数据演算CPU（双32位微机）全电脑控制、串行通讯， 控制印板采用表面贴装技术。

5）驱动系统：使用VVVF技术，全电脑IGBT变频变压调速控制。

6）曳引系统：采用曳引钢丝绳

7）开门系统：中分式开门，采用永磁同步马达无连杆拖动，变频变压（VVVF）控制，配有光幕保护，具有门负荷自动检测调整功能，能按各楼层厅门载荷自动调节关门速度和力矩。

8）广播语音提示：通过广播语音提醒，当轿厢内满载、发生火灾、管制运行、或者有误操作时，提醒轿厢内的乘客应该做些什么，应该怎么做，以缓解乘坐电梯的乘客的困惑及不安。

9）到站电子谐音器：电梯到站前4-5 秒时，预报器会发出提示音，告诉乘客轿厢即将到达。

10）电梯装饰

10.1 轿厢门：采用304发纹不锈钢 ，单层厚度≥1·5mm

10.2 轿壁板、门楣：均采用304发纹不锈钢，单层厚度≥1·2mm

10.3 轿厢地面：PVC地板胶。

10.4 轿厢地坎：硬质铝型材。

10.5 轿内空调：配备≧1.5P电梯专用空调。

10.6 轿厢照明：照度不小于300Lx，轿厢净高不小于2300mm，使用LED节能灯源。

10.7 紧急照明：持续30分钟及以上，且自动切换。

10.8 轿厢楼层显示：轿厢位置及运行方向指示，采用数码显示。

10.9 轿厢操纵面板：采用304发纹不锈钢，厚度≥2·0mm

10.10 轿厢按钮：圆形树脂平面微动按钮发橙黄色光。

10.11 各层层门：均采304用发纹不锈钢单层厚度≥1·5mm。

10.12 各层门套：均采用304发纹不锈钢小门套厚度≥1·5mm。

10.13 各层地坎：硬质铝型材。

10.14 各层外召面板：采用304发纹不锈钢。

10.15 各层外召显示器：数码显示，显示楼层和运行方向。

10.16 各层外召按钮：圆形树脂微动按钮。

10.17 外召基站操作面板：有底盒外召带锁梯控制开关。

11）轿厢通话装置

电梯轿厢内设有专用电话（内置式）和操纵按钮，以便轿厢人员保持与外界的联系，也可以与值班控制中心直接联络。

- （三）电梯施工图纸和预算清单（见附件）。

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货（安装）时间

接到采购人通知后__30_天内完成产品的供货、安装、验收等。

二、产品包装和运输要求

中标人负责设备的包装和运输。提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

三、验收方式及要求

（一）成交人将设备运抵用户现场后，由采购人按采购询价文件要求对设备的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

（二）成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等（进口设备需提供报关单），并派遣专业技术人员进行现场安装、调试。

（四）成交人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）本项目需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，由成交人承担检测费用。

（六）采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（七）验收所产生的一切费用均由成交人承担。

（八）产品包装材料归采购人所有。

四、特别要求

（一）本项目为“交钥匙工程”，包括：设备价格（包括电梯全套设备、电缆铺设、辅配件、随设备应提交的资料等费用）；电梯空调，电梯换气设备，轿厢地面及壁板，大门套装修包装、运输（含现场运输、二次转运）、装卸、保险费、保管费用（指设备安装、调试、验收合格交付前所发生的费用）；技术培训服务；安装、调试、防雷接地、检验等为确保电梯运行所需的所有费用；观光电梯钢结构、廊桥、井道内钢构件、施工措施费；各种税费、免费维护期内产生的一切材料费及人工费等。投标人应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因市场价格波动或中标人自身原因造成漏报、少报皆由投标人自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本项目图纸上未涉及的内容具体施工标准和要求详见下文和预算清单，潜在投标者可在挂网期间踏勘现场（联系人鲜老师，电话17782181919）。

1.基坑尺寸详见施工图。

2. 本项目电梯基坑垫层按 100mm 厚 C15 商品砼施工；电梯基坑底板按 450mm 厚 C30 P6 商品砼施工，板底钢筋按 C12@150mm 双层双向施工；电梯基坑侧壁按 300mm 厚 C30 P6 商品砼施工，侧壁水平分布筋及垂直分布筋均按 C12@200mm 施工，拉筋按 C6@600*600mm 施工；电梯基坑底板及侧壁防水均按 2mm 厚聚氨酯防水涂料施工。

3. 本项目需建设基坑集水坑（位于电梯基坑旁）内空按 1200*1200*3000mm 施工，垫层按 100mm厚 C15 商品砼施工；电梯基坑底板按 200mm 厚 C30 P6 商品砼施工，板底钢筋按 C12@150mm 双层双向施工；电梯基坑侧壁按 200mm 厚 C30 P6商品砼施工，侧壁水平分布筋及垂直分布筋均按 C12@200mm 施工，拉筋按 C6.5@400*400mm 施工；电梯基坑底板及侧壁防水均按 2mm 厚聚氨酯防水涂料施工；集水坑盖板按 1000*1000*100mm混凝土盖板施工，盖板钢筋按双层双向 C12@200mm 施工。电梯基坑与集水坑需预埋Ø 50PPR管。

3. 本项目集水坑潜污泵功率≧ 0.75kw、流量≧15m³/h、铸铁材质（含电源潜污泵、排水管施工）。

4. 本项目 CAD 图纸中未注明的混凝土均按 C15 商品砼施工。

5. 本项目钢柱、钢梁的防火等级标准按厚型防火涂料、耐火极限≧ 2.5h。

6. 本项目花纹钢板、预埋铁件油漆种类及遍数按防锈漆一遍施工。

7. 本项目绿化带整体拆除后，需回填垫层、绿化带边缘砌砖及抹灰，室外回填垫层按 30cm 厚 C15 商品砼施工，零星砖砌按实心砖、M5水泥砂浆砌筑施工，砖砌抹灰按 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆施工。

8.本项目廊桥面层按 800*800mm 地面砖，结合层按 20mm 厚1:2.5 水泥砂浆施工。

9.本项目玻璃幕墙的按 6mm+0.76pvb+6mm 透明夹胶玻璃施工。

10.本项目廊桥开洞拆除及恢复，铝合金推拉窗的框扇材质、玻璃品种及厚度均按与拆除的玻璃窗一致恢复。

11.本项目墙面抹灰修补做法标准20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆。

12.本项目墙面乳胶漆修补做法按防水腻子三遍、环保型乳胶漆三遍（颜色与原墙面一致）。

13.本项目安装工程标准按 SC40 配管、电力电缆标准WDZC-YJY-5x16。

五、质量保证售后服务需求

质量保证及售后服务：质保期2年（从主管部门验收合格之日算起），故障响应时间为6小时内到达现场。

六、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、施工费、安装费、税金等所有一切费用。

七、付款方式

（一）本项目不预付货款，货物运达指定地点安装、施工验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续。

（二）项目验收合格后，甲方凭乙方提供的相关票据单证，向乙方支付合同总金额的100% 。

八、违约责任

（一）中标人未经采购人同意而延期交付时，应当向采购人偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为中标总金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购人任务实施，采购人可以解除合同，而由此给采购人造成的实际损失，中标人应当给予足额赔偿。

（二）中标人未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购人造成损失的，中标人应按损失金额予以赔偿；因采购人不具备接收条件或拒绝接收，致使中标人无法按期交付并造成损失的，采购人应按损失金额予以赔偿

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在30个工作日内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购人有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

九、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若中标人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由中标人承担相应法律责任及经济赔偿。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |
| （三） | 保证金 |  | 无。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）中标人应当在签订合同前5日内缴纳履约保证金。中标人可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到采购人财务部门。

（三）若供货该项目未按时安装完成交付或验收不合格，采购人有权终止合同，并没收中标单位履约保证金。

（四）中标人不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，采购人在技术允许的范围内自行修理或采购人有权委托第三方维修，费用由中标人承担，采购人有权从履约保证金中予以扣除。

（五）中标人应当向采购人支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目采购合同履约期满，中标人未发生合同项下的违约责任，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因中标人发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，扣减中标人缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购人无正当理由逾期未退还中标人履约保证金时，中标人可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购人责任致使中标人履约保证金受到损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。

## 七、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

## 第六篇  合同草案条款

合同样本

采购项目

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供 应 商）：

签订时间：

签订地点：

第一部分  合同通用条款

（见招标文件通用文件中《合同通用条款》）

第二部分  合同专用条款

（采购项目有专用合同范本的，按范本拟制）

- 一、项目信息

签订日期：    年  月  日

签订地点：

- 二、合同标的及金额

| 项目名称 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次） | 1项 |  |  |

三、技术及要求

（一）观光电梯的采购与安装，包括建筑工程、电气工程、通风工程等

（二）电梯详细参数

1.电梯参数

| 产品名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机房三面观光梯 |  | 1台 | 载重量1600KG 速度1.0M/S 层站门：2/2/2 |

2.总体要求

（1）总体所有电梯的设计、制造及调试均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025-2008、GB/T10058-2009、GB10060-2011、GB7588-2003等相关现行标准的全部要求（同时要求满足消防运行服务功能要求）。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准。安装调试以重庆市市场监督管理局检测验收合格为准。

（2）制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，必须是全新的，未曾使用过的。

（3）电梯的井道、滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

3.技术要求

| 电梯名称 | 数量 | 额定载重（kg） | 额定速度(m/s) | 层/站/门 | 轿厢尺寸（净尺寸mm） | 井道尺寸(宽*深mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房三面观光梯 | 1 | 1600 | 1.0 | 2/2/2 | 2000*1700*2400 | 3000*2300 |

（1）电梯主要配置技术规格表

| 序号 | 主要配置 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机编码器 | 原装进口旋转编码器8192脉冲 |
| 2 | 曳引系统 | 曳引钢丝绳 |
| 3 | 驱动控制系统 | 交流变频变压（VVVF）调速，变频器为原品牌原产地。 |
| 4 | 控制主扳 | 32位微处理器，原品牌原产地 |
| 5 | 变频装置 | IGBT低损耗模块 |
| 6 | 门机编码器 | 旋转编码器 |
| 7 | 门机控制器 | VVVF变频控制 |
| 8 | 门电动机 | 永磁同步电动机 |
| 9 | 安全钳 | 渐进式 |
| 10 | 限速器 | 离心式 |
| 11 | 光幕 | 光束数量≥150线 |
| 12 | 导轨 | 符合国标要求 |
| 13 | 缓冲器 | 液压缓冲器 |
| 14 | 平层精度(mm) | ±5(起制动加减速度1，0cm/s2) |
| 15 | 年故障次数（次/台） | ≤3次 |
| 16 | 噪音指标 | 开关门≤65dB(A) 轿厢内≤55dB(A) |
| 17 | 振动加速度 | 水平方向≤10CM/S2 垂直方向≤8CM/S2 |

（2）技术标准和要求

①电梯产品应符合下列标准：

中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB7588-2003）

中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（ GB/T10058-2009）

中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（ GB10060-2011）

中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（ GB/T10059-2009）

上述标准均应是最新且已实施的版本。

②电梯基本功能配置一览表 （符号“○”表示应为必备的功能和配置）

| 序号 | 功能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选并联控制运行功能（群控配置） | ○ |
| 2 | 超载保护功能 | ○ |
| 3 | 声、光超载报警功能 | ○ |
| 4 | 超速电气保护功能 | ○ |
| 5 | 超速机械保护功能 | ○ |
| 6 | 门过载保护功能 | ○ |
| 7 | 开关门时间超长保护功能 | ○ |
| 8 | 开门异常自动选层功能 | ○ |
| 9 | 电动机空转保护功能 | ○ |
| 10 | 电动机过热保护（温度开关保护） | ○ |
| 11 | 机房、值班室、轿厢等五方通话功能（无线通话） | ○ |
| 12 | 警铃报警功能 | ○ |
| 13 | 故障低速自救运行功能 | ○ |
| 14 | 停车在非门区报警功能 | ○ |
| 15 | 位置异常自动校正功能 | ○ |
| 16 | 停电应急照明功能 | ○ |
| 17 | 轿顶检修操作功能 | ○ |
| 18 | 轿内检修操作功能 | ○ |
| 19 | 机房内检修操作功能 | ○ |
| 20 | 无呼自返基站功能 | ○ |
| 21 | 满载直驶运行功能 | ○ |
| 22 | 无效内指令自动消除功能 | ○ |
| 23 | 反向内指令自动消除功能 | ○ |
| 24 | 起动补偿功能 | ○ |
| 25 | 微动平层功能（提升高≥60米时标准配置） | ○ |
| 26 | 开门时间自动调整功能 | ○ |
| 27 | 开门时间自动控制功能 | ○ |
| 28 | 运行次数显示功能 | ○ |
| 29 | 轿内照明自动控制功能 | ○ |
| 30 | 轿内通风自动控制功能 | ○ |
| 31 | 故障自动检测功能 | ○ |
| 32 | 待机定期自检 | ○ |
| 33 | 泊梯功能 | ○ |
| 34 | 层高自测定功能 | ○ |
| 35 | 消防迫降功能 | ○ |
| 37 | 门区外不能开门保护功能 | ○ |
| 38 | 消防员专用功能 | ○ |
| 39 | 光幕保护功能（150束以上） | ○ |
| 40 | 预留监控电缆（高清数字监控用电缆） | ○ |
| 41 | 预留电话线（五方通话） | ○ |
| 42 | 调速器故障保护 | ○ |
| 43 | 锁梯服务功能 | ○ |
| 44 | 停层开门功能 | ○ |
| 45 | 防捣乱操作（误动作） | ○ |
| 46 | 自动称重平衡功能 | ○ |

③主要装置、系统

1）安全装置

1.1曳引绳：采用曳引钢丝绳。

1.2安全钳：采用渐进式安全钳。

1.3超载保护装置：采用差动变压器精确控制。

1.4缓冲器：采用液压缓冲器。

2）曳引系统

2.1曳引机：采用薄型无齿轮永磁同步曳引机。

3）电源系统：动力电源采用380V，50HZ；照明电源采用220V，50HZ。

4）控制系统：采用高速数据演算CPU（双32位微机）全电脑控制、串行通讯， 控制印板采用表面贴装技术。

5）驱动系统：使用VVVF技术，全电脑IGBT变频变压调速控制。

6）曳引系统：采用曳引钢丝绳

7）开门系统：中分式开门，采用永磁同步马达无连杆拖动，变频变压（VVVF）控制，配有光幕保护，具有门负荷自动检测调整功能，能按各楼层厅门载荷自动调节关门速度和力矩。

8）广播语音提示：通过广播语音提醒，当轿厢内满载、发生火灾、管制运行、或者有误操作时，提醒轿厢内的乘客应该做些什么，应该怎么做，以缓解乘坐电梯的乘客的困惑及不安。

9）到站电子谐音器：电梯到站前4-5 秒时，预报器会发出提示音，告诉乘客轿厢即将到达。

10）电梯装饰

10.1 轿厢门：采用304发纹不锈钢 ，单层厚度≥1·5mm

10.2 轿壁板、门楣：均采用304发纹不锈钢，单层厚度≥1·2mm

10.3 轿厢地面：PVC地板胶。

10.4 轿厢地坎：硬质铝型材。

10.5 轿内空调：配备≧1.5P电梯专用空调。

10.6 轿厢照明：照度不小于300Lx，轿厢净高不小于2300mm，使用LED节能灯源。

10.7 紧急照明：持续30分钟及以上，且自动切换。

10.8 轿厢楼层显示：轿厢位置及运行方向指示，采用数码显示。

10.9 轿厢操纵面板：采用304发纹不锈钢，厚度≥2·0mm

10.10 轿厢按钮：圆形树脂平面微动按钮发橙黄色光。

10.11 各层层门：均采304用发纹不锈钢单层厚度≥1·5mm。

10.12 各层门套：均采用304发纹不锈钢小门套厚度≥1·5mm。

10.13 各层地坎：硬质铝型材。

10.14 各层外召面板：采用304发纹不锈钢。

10.15 各层外召显示器：数码显示，显示楼层和运行方向。

10.16 各层外召按钮：圆形树脂微动按钮。

10.17 外召基站操作面板：有底盒外召带锁梯控制开关。

11）轿厢通话装置

电梯轿厢内设有专用电话（内置式）和操纵按钮，以便轿厢人员保持与外界的联系，也可以与值班控制中心直接联络。

- （三）附电梯施工图纸（见附件）和预算清单。

- 四、交付时间、地点及方式

- 1.交付时间：接到甲方通知后__30_天内完成产品的供货、安装、验收等

- 五、产品包装和运输要求

- 乙方负责设备的包装和运输。提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

- 六、验收方式及要求

- （一）乙方将设备运抵用户现场后，由甲方按采购询价文件要求对设备的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

- （二）乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

- （三）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等（进口设备需提供报关单），并派遣专业技术人员进行现场安装、调试。

- （四）乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- （五）本项目需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，由乙方承担检测费用。

- （六）甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- （七）验收所产生的一切费用均由乙方承担。

- （八）产品包装材料归甲方所有。

七、特别要求

（一）本项目为“交钥匙工程”，包括：设备价格（包括电梯全套设备、电缆铺设、辅配件、随设备应提交的资料等费用）；电梯空调，电梯换气设备，轿厢地面及壁板，大门套装修包装、运输（含现场运输、二次转运）、装卸、保险费、保管费用（指设备安装、调试、验收合格交付前所发生的费用）；技术培训服务；安装、调试、防雷接地、检验等为确保电梯运行所需的所有费用；观光电梯钢结构、廊桥、井道内钢构件、施工措施费；各种税费、免费维护期内产生的一切材料费及人工费等。投标人应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因市场价格波动或乙方自身原因造成漏报、少报皆由投标人自行承担责任，甲方不再补偿。

（二）本项目图纸上未涉及的内容具体施工标准和要求详见下文和预算清单，潜在投标者可在挂网期间踏勘现场（联系人鲜老师，电话17782181919）。

1. 本项目电梯基坑垫层按 100mm 厚 C15 商品砼施工；电梯基坑底板按 450mm 厚 C30 P6 商品砼施工，板底钢筋按 C12@150mm 双层双向施工；电梯基坑侧壁按 250mm 厚 C30 P6 商品砼施工，侧壁水平分布筋及垂直分布筋均按 C12@200mm 施工，拉筋按 C6@600*600mm 施工；电梯基坑底板及侧壁防水均按 2mm 厚聚氨酯防水涂料施工。

2. 本项目集水坑内空按 1200*1200*3000mm 施工，垫层按 100mm厚 C15 商品砼施工；电梯基坑底板按 200mm 厚 C30 P6 商品砼施工，板底钢筋按 C12@150mm 双层双向施工；电梯基坑侧壁按 200mm 厚 C30 P6商品砼施工，侧壁水平分布筋及垂直分布筋均按 C12@200mm 施工，拉筋按 C6.5@400*400mm 施工；电梯基坑底板及侧壁防水均按 2mm 厚聚氨酯防水涂料施工；集水坑盖板按 1*1*0.1m 混凝土盖板施工，盖板钢筋按双层双向 C12@200mm 施工。

3. 本项目集水坑潜污泵功率≧ 0.75kw、流量≧15m³/h、铸铁材质（含电源潜污泵施工）。

4. 本项目 CAD 图纸中未注明的混凝土均按 C15 商品砼施工。

5. 本项目钢柱、钢梁的防火等级标准按厚型防火涂料、耐火极限≧ 2.5h。

6. 本项目花纹钢板、预埋铁件油漆种类及遍数按防锈漆一遍施工。

7. 本项目绿化带整体拆除后，需回填垫层、绿化带边缘砌砖及抹灰，室外回填垫层按 30cm 厚 C15 商品砼施工，零星砖砌按实心砖、M5水泥砂浆砌筑施工，砖砌抹灰按 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆施工。

8.本项目廊桥面层按 800*800 地面砖，结合层按 20mm 厚1:2.5 水泥砂浆施工。

9.本项目玻璃幕墙的按 6mm+0.76pvb+6mm 透明夹胶玻璃施工。

10.本项目铝合金推拉窗的框扇材质、玻璃品种及厚度均按与拆除的玻璃窗一致恢复。

11.本项目墙面抹灰修补做法标准20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆。

12.本项目墙面乳胶漆修补做法按防水腻子三遍、环保型乳胶漆三遍（颜色与原墙面一致）。

13.本项目安装工程标准按 SC40 配管、电力电缆标准WDZC-YJY-5x16。

八、质量保证售后服务需求

质量保证及售后服务：质保期2年（从主管部门验收合格之日算起），故障响应时间为24小时内到达现场。

九、付款方式

（一）合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

（二）本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续。

（三）物资验收合格后，甲方凭乙方提供的相关票据单证，向乙方支付合同总金额的100%。

- 十、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）乙方应当在签订合同前5日内缴纳履约保证金。乙方可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到甲方财务部门。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）乙方不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，甲方在技术允许的范围内自行修理或甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金中予以扣除。

（五）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目采购合同履约期满，乙方未发生合同项下的违约责任，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因已发放发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，扣减乙方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）甲方无正当理由逾期未退还乙方履约保证金时，乙方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因甲方责任致使乙方履约保证金受到损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

- 十一、违约责任

（一）乙方未经甲方同意而延期交付时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约项目金额的1‰计算，违约金最高限额为中标金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能提供服务，或服务时间影响甲方任务实施，甲方可以解除合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给甲方造成损失的，乙方应按损失金额予以赔偿；因甲方不具备接收条件或拒绝接收，致使乙方无法按期交付并造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在30个工作日内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）履约保证金不足以弥补损失的，甲方有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

- 十二、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理，处理不成功的，甲方或者乙方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。

- 十三、合同生效

（一）乙方向甲方缴纳履约保证金、经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。

（二）本合同一式五份，由甲方执四份，乙方执一份，正副本具有同等法律效力。

十四、廉洁协议（见附件）

注释：本项目采购文件、乙方投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据是采购项目不可或缺的重要组成部分。

| 甲方（盖章）：重庆市铜梁区人民医院 地址：重庆市铜梁区东城街道办事处中兴东路528号 纳税人识别号：12500224450629463B 法人代表： 分管院领导（签字）： 医学装备科负责人（签字）： 医学装备科经办人（签字）： 采购办负责人（签字）： 采购办经办人（签字）： | 乙方（盖章）： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： 法定代表人签字： 联系电话： 经办人： 联系电话： |
| --- | --- |

附件：

重庆市铜梁区人民医院

招标采购项目廉洁协议书

甲方：重庆市铜梁区人民医院

乙方：

按照廉洁自律的要求，防止在各类招标采购项目中有不廉洁行为发生，根据招投标管理规定和廉政建设的有关要求，特立廉洁协议如下：

一、甲方向乙方招标采购        （项目编号：        ）项目，甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规和市、区、医院有关招投标管理规定以及廉政建设的各项要求。

二、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务来往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣、好处费等，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能影响对公正执行公务的宴请和娱乐活动。不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供便利。不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方应当通过正常途径开展相应业务工作。不得为获取不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。不得与甲方工作人员私下商谈或者达成默契背离招投标要求擅自就项目的型号、价格、费用、数量、质量等内容进行变更谋取不正当利益。

四、乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁协议者，应向甲方领导、纪检部门或者甲方上级单位举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。如有报复行为，经甲方纪检部门查实，将严肃处理。甲方对严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

五、甲方工作人员向乙方索贿或变相索贿，经乙方检举被甲方纪委调查核实的，乙方有权从甲方获得被索贿金的3倍款额作为奖励。若发现乙方有违反本廉洁协议的行为视为违约，甲方将扣罚乙方合同价款的全部履约保证金，由此给甲方单位造成的损失由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

六、本廉洁协议作为招标采购项目合同的附件。双方一经签署招标采购项目合同本廉洁协议随之生效，且与招标采购合同具有同等法律效力。

签订日期：   年   月   日

## 第七篇  响应文件格式要求

- 一、投标文件构成要件及顺序

（一）经济部分

1.投标报价表

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

1.详见附件

2.产品彩页及产品相关资料。

3.其他与项目有关的资料（自附）

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。

- 二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

- （四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 一、经济部分

投标报价表

项目名称：铜梁区人民医院体检中心观光电梯采购安装及电梯井道、基坑等施工项目（三次）

项目编号：

投标单位名称：

| 名称 | 数量 | 单价（万元） | 综合报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |
| 本项目报价为人民币报价。 |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2025年  月  日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）报名表

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

（二）其他资料

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标单位：

（结束）