                                                                       询价通知书


重庆市铜梁区人民医院

 询价采购文件
采购项目：电梯维保服务（三次）

项目编号：TYC（询）2026-025                                                                             

采购人式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

   重庆市铜梁区人民医院制

二0二六年四月

目  录
- 1 -第一篇  询价采购邀请书


- 1 -一、询价内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 1 -四、询价有关说明


- 1 -五、其它有关规定


- 2 -六、联系方式


- 3 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 20 -第三篇  询价项目服务需求


- 22 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 22 -一、采购程序


- 23 -二、评定成交的标准


- 23 -三、异常低价审查


- 24 -四、无效报价


- 24 -五、采购终止


- 25 -第五篇  供应商须知


- 25 -一、询价费用


- 25 -二、询价通知书


- 25 -三、报价要求


- 26 -四、成交供应商的确定和变更


- 26 -五、成交通知


- 26 -六、履约保证金


- 27 -七、关于质疑和投诉


- 28 -八、签订合同


- 28 -九、投标文件的递交和处置


- 29 -第六篇  合同草案条款


- 33 -第七篇  响应文件格式要求





第一篇  询价采购邀请书
重庆市铜梁区人民医院对“电梯维保服务（三次）”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	项 目 名 称
	数量
	预算单价限价 
	预算金额

	电梯维保服务（29台）（三次）
	2年
	17.4万元/年
	34.8万元


二、资金来源

自筹。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（三）本项目的特定资格要求：
1.具有有效期内《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（电梯）》A级及以上的资格证书。

2.具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、改造、修理）或电梯安装（含修理）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、载货电梯、自动扶梯与自动人行道；许可参数：额定速度＞2.5m/s。 

四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

无需报名。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2026年5月8日9：00至9：30，逾期不予受理。
（七）评审开始时间：2026年5月8日9：30。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

联系人：肖老师   023-45651331

            韦老师   023-45656313

地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号  铜梁区人民医院行政楼四楼采购办
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目概况及技术要求

（一）电梯明细表（21台厢式电梯，8台扶梯）

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造单位
	制造编号
	设备位号
	制造日期
	层站数

	1
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8516
	16
	2013-09-01
	2/2

	2
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8414
	13
	2013-09-01
	25/25

	3
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8713
	15
	2013-09-01
	5/5

	4
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8305
	11
	2013-10-08
	25/25

	5
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8510
	9
	2013-09-01
	5/5

	6
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8408
	6
	2013-10-08
	25/25

	7
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8303
	2
	2013-10-08
	25/25

	8
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8301
	4
	2013-10-08
	25/25

	9
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8511
	8
	2013-09-01
	5/5

	10
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8407
	7
	2013-10-08
	25/25

	11
	乘客电梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8302
	3
	2013-10-08
	25/25

	12
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8306
	10
	2013-09-01
	27/27

	13
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y4-K8304
	1
	2013-09-01
	25/25

6/6

	14
	曳引式客梯
	MAXIEZ-LZ-G
	上海三菱
	E-Y4-K8612
	14
	2013-09-01
	

	15
	曳引式客梯
	MAXIEZ-LZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8516
	12
	2013-09-01
	25/25

	16
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y4-K8409
	5
	2013-09-01
	25/25

	17
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905193
	17
	2013-09-01
	

	18
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905200
	24
	2013-09-01
	

	19
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905195
	19
	2013-09-01
	

	20
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905198
	22
	2013-09-01
	

	21
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905197
	21
	2013-09-01
	

	22
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905196
	20
	2013-09-01
	

	23
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905194
	18
	2013-09-01
	

	24
	自动扶梯
	KS-SB
	上海三菱
	130905199
	23
	2013-09-01
	

	25
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-Y8-L1526
	25
	2014-12-01
	6/6

	26
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ
	上海三菱
	E-Y8-L1728
	26
	2014-12-01
	6/6

	27
	曳引式客梯
	MAXIEZ-LZ
	上海三菱
	E-Y8-L1425
	27
	2014-12-01
	2/2

	28
	曳引式客梯
	MAXIEZ-LZ
	上海三菱
	E-Y8-L1627
	28
	2014-12-01
	2/2

	29
	曳引式客梯
	MAXIEZ-CZ-B
	上海三菱
	E-YG-B6901
	29
	2021-4-1
	3/3


（二）电梯维保内容

1.维保规范

1.1按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001）、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）、中华人民共和国特种设备安全法及重庆市地方有关规定完成半月、月、季度、半年、年度保养项目，并根据医院工作安排完成日、周、月巡检工作，同时做好维护保养巡检记录。应遵循国家制定的标准、中华人民共和国特种设备安全法和电梯原生产厂家的相关技术要求，对所有电梯设备执行大包保养维修服务（所称“大包”，是指中标方负责本电梯的全部设备设施和元器件的维修保养及更换同品牌型号或不低于同品牌品质的配件，包括导轨、钢丝绳、导靴、安全钳、制动器、电子控制板、变频器等所有配件的大中小修及更换（曳引机除外），确保电梯完好，机部件保持正常运行状态，提供所有劳务、电梯零部件及电梯年度检测和合格证件办理）。

1.2扶梯语音安全播报器的维护和维修，现有电梯轿厢空调及120绿色通道电梯和手术专用电梯的程控电话维护与维修。专用电梯门禁系统的维护与维修以及免费升级服务。
1.3除因正常使用以外的其他原因造成电梯配件损坏，将由采购人专业人员进行确认，如发生争议时无法协商一致将邀请第三方机构（采购人所在地的电梯行政主管部门或市级检测机构）进行共同确认。

1.4在不改变电梯原厂设计和正常安全运行的前提下，中标方要无偿为电梯运行服务的相关附件进行维护（如楼层呼叫器、安全语音提示、电话、警示标语张贴等）。

2.现场处理时效

2.1电梯普通故障处理：任何时间段内一旦有故障发生时，维保人员应在规定时间（20分钟）内、紧急情况15分钟内赶赴现场，及时处理电梯故障，修理完成后填写“维护纪录”。如发生更换零部件，填写“零部件维修更换纪录表”，并交由医院电梯管理工作人员核查签字。

2.2电梯困人处理：当发生困人故障时，现场维保人员必须立即赶赴现场（15分钟内）对被困人员进行解救操作，并查明故障产生原因，排除故障，防止同一故障的再次发生。

3.巡检点检

现场驻点维保人员应每天对所有设备进行巡检、点检，电梯运行情况实行经常性监控，及时发现电梯维保工作中存在的缺陷，乘客安全乘梯是否存在问题，使用单位管理中和设备运行环境是否存在问题，及早发现并采取措施，或与管理单位协商解决问题的办法，使电梯的故障率降至最低，并做好相关记录。

4.周期保养

4.1按照编制《电梯维修保养技术工艺规程》中技术工艺要求，对全院电梯进行维护保养。提前计划与安排电梯、扶梯、医梯等半月、季度、半年、年度定期保养与例行工作安排。每月例行保养次数不少于二次，间隙时间在10～15天之间（保养包括清洁、润滑、检查、维修、调整所有电梯设备及其控制指示等装置），每次保养结束，将保养的内容、时间、梯号等相关纪录填入“电梯维修保养纪录”，由使用单位管理方指定人员核查或签认。中标人对电梯的维修保养须完全符合国家标准及国家质监部门特种设备维修、运行规范，确保安全无事故。

4.2根据相关规定，积极配合电梯管理人员对所有维保的电/扶梯，在规定时间内完成年检工作，并达到一次性检验合格。在取得新的电梯检验合格证10天内，向医院电梯设备管理部门提交由特种设备质检部门出具的定期检验报告原件、检验合格标志原件（复印件粘贴到相关电梯轿厢内）。

4.3 中标人应对采购人所有维保电梯建立维保档案和台账，实行一梯一档管理。如因维保人员维保不当等原因造成电梯故障，经技术检查鉴定属保养失职而造成的一切直接损失及赔偿均由中标人承担。

5.运行保障

对医院电梯管理方要求的如紧急救援、消防迫降、消防演习及其他事项安排，现场维保人员无条件配合操作或执行。如采购人要求，中标人应安排专业技术人员指导培训采购人电梯操作相关人员，熟练掌握电梯、扶梯的正确操作方法与日常应急处理方法，始终保持采购人电梯设备在最佳状态下安全经济运行。
6.维保配件要求

中标人须根据现场电梯品牌，足额储备对应品牌原厂或授权生产的常用零配件，保障维保响应效率。

6.2 配件费用承担规则

6.2.1 零配件单价或同一零配件总价≤500元，中标人全额承担全部材料成本。

6.2.2同一配件单价≤500元，单次更换批量总额超过500元，且低于10000元的由采购人承担配件费用。由中标人先行维修/更换，由采购人承担配件费用，配件费用以双方共同核价为准（核价不得高于投标报价及市场价格）

6.2.3零配件单价＞500元，单次更换批量总金额＜10000元的，由中标人先行维修/更换，由采购人承担配件费用，配件费用以双方共同核价为准（核价不得高于投标报价及市场价格）；

6.2.4零配件单价或总价≥10000元，由采购人按内控程序另行招标采购，中标人配合提供技术支持、安装更换服务。
6.2.5报价要求：中标人须在投标文件中附《单价500元以内（含500元）常用零配件报价表》《单价500元以上常用零配件报价表》，报价不得高于同期市场公允价，作为维保期内更换配件的计价依据。

6.3维保费及劳务费支付

依据国市监特设函【2019】64号文《电梯施工类别划分表》属于维保工作范围内的劳务费用均包含在维保项目支付范围内，不属于维保工作范围内的劳务费用，双方依据市场价格另行谈判。
500元以内免费更换材料清单

	序号
	配件名称
	单位
	序号
	配件名称
	单位

	1
	5V稳压电源
	个
	89
	救援编码器
	个

	2
	AC100V电源保险管
	个
	90
	开门绳
	个

	3
	OPB操纵箱锁头
	只
	91
	开门限位胶
	条

	4
	S3开关
	只
	92
	控制柜检修转换按钮
	个

	5
	安全触板开关
	个
	93
	浪涌吸引器
	个

	6
	安全触板开关电缆
	米
	94
	楼层按钮
	个

	7
	安全窗开关
	个
	95
	螺栓及垫片
	套

	8
	安全开关
	个
	96
	马达用漆（包括黄油漆）
	桶

	9
	安全钳开关
	只
	97
	门付绳轮
	个

	10
	按钮罩
	个
	98
	门感应开关
	个

	11
	保险丝
	盒
	99
	门钢绳
	条

	12
	报闸触点
	只
	100
	门挂轮
	只

	13
	抱闸微动开关
	个
	101
	门滚轮
	个

	14
	操作厢锁
	个
	102
	门滑块
	只

	15
	操作用锁胆
	个
	103
	门滑轮
	个

	16
	测速皮带
	根
	104
	门机电源保险管
	个

	17
	叉分电阻
	个
	105
	门机电源开关
	个

	18
	超载蜂鸣器
	只
	106
	门机开关
	个

	19
	超载开关
	个
	107
	门配重绳
	个

	20
	超载用钢丝绳
	根
	108
	门锁触点
	只

	21
	超载用门钢绳
	根
	109
	门锁凸轮开关
	个

	22
	磁铁
	个
	110
	门锁主付触点
	只

	23
	导轨底座接油器
	只
	111
	门用钢丝绳
	根

	24
	导轨油
	kg
	112
	门重锤
	只

	25
	导靴减振胶圈
	个
	113
	内呼按钮
	个

	26
	到站灯泡
	个
	114
	内指令应答信号灯
	个

	27
	灯泡
	个
	115
	尼龙滑块
	个

	28
	电池、轿顶蓄电池
	个
	116
	逆变器风扇
	个

	29
	电容组件
	个
	117
	平层光电
	个

	30
	电子蜂鸣器
	个
	118
	清洁用棉纱
	kg

	31
	电子整流器
	个
	119
	萨姆电阻
	个

	32
	对重靴衬
	只
	120
	竖向滤光片（满员，检修中）
	块

	33
	多重回路电源保险管
	个
	121
	数字、箭头字片
	块

	34
	二极管
	个
	122
	双稳态开关
	个

	35
	二极管桥堆
	个
	123
	司机操作开关
	个

	36
	防震橡胶
	个
	124
	司机操作下行开关
	个

	37
	干簧管
	个
	125
	梯按钮(超薄带盲文)
	个

	38
	各种保险管
	个
	126
	厅门弹簧
	个

	39
	各种插接件
	个
	127
	厅门导靴
	个

	40
	各种插接头
	个
	128
	厅门地坎
	根

	41
	光电开关电缆
	米
	129
	厅门辅助触点
	个

	42
	光电装置电源保险管
	个
	130
	厅门辅助触点（动）
	个

	43
	轨道润滑油
	升
	131
	厅门辅助触点（静）
	个

	44
	轨道油环
	个
	132
	厅门副触点
	个

	45
	过滤器电容
	个
	133
	厅门副门锁开关
	个

	46
	过滤器电阻
	个
	134
	厅门钢丝绳
	条

	47
	横向滤光片(满员，检修中)
	块
	135
	厅门钢丝绳组件
	套

	48
	横向显示外壳
	块
	136
	厅门滑块
	个

	49
	呼梯按钮
	个
	137
	厅门乱组件
	套

	50
	呼梯按钮灯
	个
	138
	厅门轮组件
	套

	51
	缓冲器安全开关
	只
	139
	厅门三角锁
	只

	52
	缓冲器开关
	个
	140
	厅门三角锁（ED）
	把

	53
	黄油
	桶
	141
	厅门锁弹簧及弹簧座
	套

	54
	机房急停开关
	个
	142
	厅门限位滚轮
	个

	55
	机械超载开关
	个
	143
	厅门橡皮挡
	条

	56
	基站电锁
	只
	144
	厅门主触点（动）
	个

	57
	基站泊梯开关
	个
	145
	厅门主触点（静）
	个

	58
	急停开关
	个
	146
	同步带
	根

	59
	计数器
	个
	147
	外呼按钮
	个

	60
	检修灯
	只
	148
	微动开关
	只

	61
	胶布
	圈
	149
	温度保险丝
	只

	62
	轿顶安全钳开关
	个
	150
	物防通话报警按钮
	个

	63
	轿顶急停开关
	个
	151
	吸收单元
	个

	64
	轿顶检修转换开关
	个
	152
	限速器安全开关
	只

	65
	轿顶慢车按钮
	个
	153
	限速器电气开关
	个

	66
	轿顶慢车开关
	个
	154
	相序保护器
	个

	67
	轿门辅助触点
	个
	155
	消防开关护片
	块

	68
	轿门滑块
	个
	156
	消防透镜
	个

	69
	轿门开关
	个
	157
	鞋衬
	个

	70
	轿门限位滚轮
	个
	158
	蓄电池
	个

	71
	轿门限位开关
	个
	159
	压线端子
	袋

	72
	轿内操纵盘挂钩卡扣
	个
	160
	应急灯座
	个

	73
	轿内风扇开关
	个
	161
	油杯
	只

	74
	轿内各种型号开关
	只
	162
	油毡
	个

	75
	轿内急停开关
	个
	163
	圆形按钮
	个

	76
	轿内检修开关
	个
	164
	再生电阻
	个

	77
	轿厢地坎
	根
	165
	再生放电电阻
	个

	78
	轿厢风扇
	个
	166
	涨紧轮安全开关
	只

	79
	轿厢换气扇
	个
	167
	照明用保险丝
	只

	80
	轿厢五方通话对讲按钮
	个
	168
	照明用开关及插座
	只

	81
	轿厢靴衬
	个
	169
	照明镇流器
	个

	82
	轿厢照明灯管
	个
	170
	整流器
	个

	83
	轿厢照明开关
	个
	171
	整流桥
	个

	84
	接线端
	个
	172
	制动器辅助触点
	个

	85
	井道极限开关
	个
	173
	注油器
	只

	86
	井道减速开关
	个
	174
	驻停锁
	个

	87
	井道照明灯具灯泡
	个
	175
	其他500元以下材料
	个

	88
	警铃
	只
	
	
	


（三）作业人员要求

1.为确保电、扶、医梯等设备的安全、正常运行，保证2名具备特种设备电梯维修（T证）上岗证且具有3年以上电梯维保经验的维保人员24小时驻守我院，对现场所有电梯、扶梯、医梯等进行维护保养服务（清洁、润滑、检查、调整、维修等），驻守人员不得兼任除本场所以外其它电梯的维保维修任务，提供本公司应聘维保人员特种证明文件的复印件及原件、联系电话、身份证明、本公司签订的劳动合同原件及复印件以及3年以上工作证明（维护保养时须有2人及以上人员在场进行实施）。

2.中标人委派驻院的现场维保人员必须佩带中标人统一制作的工牌，具备一定的机械、电工基础知识和维修电梯的能力，身体健康，服务意识强。同时应熟悉现场相关品牌电梯的技术性能，能熟练、及时有效的对故障电梯进行应急维修，排除电梯故障，及时恢复电梯运行。对电梯年检等重大工作，需根据现场保养工作量和项目维修内容，另增派人员加强维保工作。
3.负责医梯、客梯、扶梯等共计29部电梯的维修维保工作,保证年度正常运行率达97%以上。

4.中标人须委派一名项目经理驻点本区域，并保证电话24小时畅通。

5.维保作业人员和项目经理必须携带身份证和特种设备作业人员操作证等原件到采购人特种设备相关管理部门进行登记备案。

6.如采购人对中标人委派维保作业人员技术能力或服务态度不满，采购人提出后中标人应及时配合给予更换。

（四）故障排除要求

 1.所述设备若发生故障需要应急处理时应不受时间限制，即中标人对设备提供24小时全天候应急处理服务。除需要更换大件或者特殊故障，一般故障在2个小时内解决，复杂故障在6小时内解决，较特殊故障需要在24小时内解决，更换特殊配件在48小时内完成。
2.中标人应负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障，具体要求如下：

	故障级别
	定义
	排除时间
	要求

	一级
	软件故障
	2小时内
	每月控制1次以内

	二级
	电气控制或电子线路板故障
	6小时内
	每季控制1次以内

	三级
	机械故障
	24小时内
	每年控制2次以内

	四级
	更换特殊部件故障
	48小时内
	每年控制1次以内


3.如故障在24小时内不能排除或修复的，应向采购人提交合理的书面应急方案，以保证就医出行不受影响。

（五）例行维保要求

1.应严格执行维保计划和积极配合采购人的工作安排，每周须进行一次例行巡检（对光幕和轿门导轨槽进行一次清洁），每两周进行一次例行保养（并对机房进行一次卫生打扫），每季度进行一次检查，每年进行一次检修调整（中小修）和负荷调校试验，确保电梯处于良好的运行状态。

 2.每次保养工作完成后，中标人保养人员和质检人员将每次检查和保养的情况记录在“电梯/扶梯定期检查保养报告书”上，经采购人相关检查人员签字确认后存档备案，同时作为季度、年度的服务考核凭证。

3.中标人代采购人向市检测机构办理电梯安全年检手续（不收取代办劳务费）并配合市检测机构对所负责维保的电梯实行安全年检，并保证一次性取得年检合格证，年度检验费用由中标人支付。如因中标人保养不善而产生整改项目、复检或耽误年检期限的，中标人应该进行免费整改并自行承担复检费用及由此给采购人造成的一切损失；如复检仍不能通过年审或造成所有电梯停运整改，采购人有权拒付所有电梯保养费用并保留向中标人追究违约责任的权力，同时由中标人承担所有电梯的年审、复检费用和整改费用。

4.中标人应尽量选择在夜间或人员进出不密集时间段对电梯进行维保服务，避免日间停梯影响正常出行，维护保养工作须单梯逐一实施（电梯维护保养作业时须有2人及以上专业人员在场进行实施）。

5.因保养不当造成停梯，在三个日历日内未能恢复运行的，采购人不予支付该台电梯一个月的保养费；在十个日历日内未能恢复运行的，采购人不予支付该台设备一年的保养费。在十五个日历日内未能恢复运行的，采购人将有权随时解除维修保养合同，并拒绝支付所有维保款项，如因保养不当造成采购人损失的，采购人将有权向中标人进行索赔。

6.中标人应配置维保相关安全防护装置（如防护隔栏、停梯告知栏、井道照明器具等），以及维保人员防护器具（如安全工装、头盔、安全绳等），若安全配套设施不齐全则严禁进行维保作业，同时严禁维保人员酒后和身体状态不佳的情况下进行电梯维保作业。

7.中标人应组织安全相关专业培训人员每季度对电梯维保人员进行安全培训考核，并将维保人员培训考核记录存档备案，同时作为季度、年度的维保服务考核凭证。

8.中标人需配合院方完成应急救援演练，每年2次。
（六）安全责任

在维保期间，因维保流程不规范，维保工作不到位而引发的一切安全责任事故均由中标方全权负责（包括经济赔偿、司法等责任）。
（七）维保内容、标准和周期表

1.电梯半月保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	备注

	1
	机房、润滑间、轿顶、底坑应清洁
	

	2
	警铃、通讯系统、应可靠有效
	

	3
	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常
	

	4
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	5
	轿厢内按钮应安全有效
	

	6
	轿厢内显示正确
	

	7
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	8
	候梯厅显示应齐全有效
	

	9
	制动器应动作可靠，应保持有足够的动力
	

	10
	制动器各销轴部位应润滑，动作灵活
	

	11
	制动衬磨损不应大于原厚度1/3
	

	12
	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦
	

	13
	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各链接线应紧固
	

	14
	电机在运行时应平稳，无振动
	

	15
	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动
	

	16
	限速器各销轴部位转动灵活
	

	17
	平层精度应达到标准要求正负5mm
	

	18
	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确
	

	19
	自动门防夹保护装置功能正常
	

	20
	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位
	

	21
	门锁触点应清洁，接触良好
	

	22
	厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm
	

	23
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质
	


2.电梯月保养项目内容及要求

	序号
	内容及要求
	备注

	1
	机房、润滑间、轿顶、底坑应清洁
	

	2
	警铃、通讯系统、应可靠有效
	

	3
	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常
	

	4
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	5
	轿厢内按钮应安全有效
	

	6
	轿厢内显示正确
	

	7
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	8
	候梯厅显示应齐全有效
	

	9
	制动器应动作可靠，应保持有足够的动力
	

	10
	制动器各销轴部位应润滑，动作灵活
	

	11
	制动衬磨损不应大于原厚度1/3
	

	12
	限速绳清洁无油腻
	

	13
	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力
	

	14
	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各链接线应紧固
	

	15
	警铃、通讯系统、应可靠有效，含120分诊梯、手术梯程控电话
	

	16
	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常。含9台电梯专用空调的维护、维修
	

	17
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	18
	轿厢内按钮应安全有效
	

	19
	轿厢内显示正确
	

	20
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	21
	候梯厅显示应齐全有效
	

	22
	平层精度应达到标准要求
	

	23
	厅轿门润滑
	

	24
	厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化
	

	25
	轿门开关门终端位置开关工作正常
	

	26
	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确
	

	27
	自动门防夹保护装置功能正常
	

	28
	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位
	

	29
	门锁触点应清洁，接触良好
	

	30
	厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm
	

	31
	轿顶应清洁，检修功能正常
	

	32
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质
	

	33
	安全钳传动机构应灵活
	

	34
	安全钳固定无松动
	

	35
	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致
	

	36
	缓冲器固定无松动
	

	37
	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	38
	轿厢称量装置有效、准确
	


3.电梯季度保养项目内容及要求

	序号
	内容及要求
	备注

	1
	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁
	

	2
	机房照明设备齐全，有足够照度
	

	3
	电机在运行时应平稳,无振动
	

	4
	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动
	

	5
	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃，油三年一换
	扶梯有

	6
	制动器动作应可靠,保持有足够的制动力
	

	7
	制动器各销轴部位应润滑灵活
	

	8
	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3
	

	9
	制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦
	

	10
	限速器各销轴部位润滑转动灵活
	

	11
	限速器轮槽清洁无油腻
	

	12
	限速绳清洁无油腻
	

	13
	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力
	

	14
	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固
	

	15
	控制柜接线整齐,线号齐全清晰
	

	16
	位置脉冲发生器工作正常（编码器）
	

	17
	选层器动静触点应清洁，无烧蚀
	

	18
	警铃、通讯系统应可靠有效
	

	19
	轿厢照明应齐全,风扇工作应正常
	

	20
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	21
	轿厢内按钮应齐全有效
	

	22
	轿厢内显示应正确
	

	23
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	24
	候梯厅显示应齐全正确
	

	25
	厅外消防开关正常、有效
	

	26
	平层精度应达到标准要求
	

	27
	厅轿门门头、地坎无松动、变形
	

	28
	厅轿门系统润滑
	

	29
	厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化
	

	30
	轿门开关门终端位置开关工作正常
	

	31
	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确
	

	32
	自动门防夹保护装置功能正常
	

	33
	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位
	

	34
	门锁触点应清洁,接触良好
	

	35
	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7mm
	

	36
	轿顶应清洁，检修功能正常
	

	37
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质
	

	38
	靴衬、滚轮无变形、脱落
	

	39
	曳引绳张力均匀
	

	40
	曳引绳绳头组合螺母无松动
	

	41
	补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动
	

	42
	安全钳传动机构应灵活
	

	43
	安全钳钳座固定无松动
	

	44
	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致
	

	45
	缓冲器固定无松动
	

	46
	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	47
	轿厢称量装置有效、准确
	

	48
	上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效
	

	49
	井道、底坑照明齐全
	


4.电梯半年保养项目内容及要求

	序号
	内容及要求
	备注

	1
	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁
	

	2
	机房照明设备齐全，有足够照度
	

	3
	电机在运行时应平稳,无振动
	

	4
	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动扶梯有
	

	5
	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动
	

	6
	曳引轮轮槽无变形,磨损不超标,轮槽无油腻
	

	7
	导向轮轴承无异常
	

	8
	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃
	

	9
	制动器动作应可靠,保持有足够的制动力
	

	10
	制动器各销轴部位应润滑灵活
	

	11
	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3
	

	12
	制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦
	

	13
	限速器各销轴部位润滑转动灵活
	

	14
	限速器轮槽清洁无油腻
	

	15
	限速绳清洁无油腻
	

	16
	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力
	

	17
	控制柜内各元器件应整洁
	

	18
	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固
	

	19
	控制柜接线整齐,线号齐全清晰
	

	20
	位置脉冲发生器工作证常
	

	21
	选层器动静触点应清洁，无烧蚀
	

	22
	警铃、通讯系统应可靠有效
	

	23
	轿厢照明应齐全,风扇工作应正常
	

	24
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	25
	轿厢内按钮应齐全有效
	

	26
	轿厢内显示应正确
	

	27
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	28
	候梯厅显示应齐全正确
	

	29
	厅外消防开关正常、有效
	

	30
	平层精度应达到标准要求
	

	31
	厅轿门润滑良好
	

	32
	厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化
	

	33
	轿门开关门终端位置开关工作正常
	

	34
	开门机构清洁、润滑
	

	35
	直流门机碳刷及换向器工作正常
	

	36
	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确。
	

	37
	自动门防夹保护装置功能正常
	

	38
	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位
	

	39
	门锁触点应清洁,接触良好
	

	40
	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7mm
	

	41
	轿顶应清洁，检修功能正常
	

	42
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质
	

	43
	靴衬、滚轮无变形、脱落
	

	44
	曳引绳磨损、断丝未超标
	

	45
	限速绳磨损未超标，无断丝
	

	46
	补偿绳磨损、断丝未超标
	

	47
	限速绳磨损、断丝未超标，无油腻
	

	48
	曳引绳张力均匀
	

	49
	曳引绳绳头组合螺母无松动
	

	50
	补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动
	

	51
	导轨支架固定无松动
	

	52
	安全钳传动机构应灵活
	

	53
	安全钳钳座固定无松动
	

	54
	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致
	

	55
	以检修速度下行,安全钳功能试验
	

	56
	缓冲器固定无松动
	

	57
	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	58
	对重距缓冲器距离
	

	59
	轿厢称量装置有效、准确
	

	60
	上下极限开关、限位开关、强迫缓速开关应工作正常有效
	

	61
	井道、底坑照明齐全
	


5.电梯年保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	备注

	1
	电梯全面清洁
	

	2
	机房照明设备齐全，有足够照度
	

	3
	电机在运行时应平稳,无振动
	

	4
	直流电机换向器工作正常
	

	5
	直流电机碳刷及刷架工作正常
	

	6
	测速发电机皮带工作正常，无裂纹
	

	7
	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动
	

	8
	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动
	

	9
	曳引轮轮槽无变形,磨损不超标,轮槽无油腻
	

	10
	导向轮轴承无异常
	

	11
	上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀
	

	12
	上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠
	

	13
	更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书）
	

	14
	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃
	

	15
	制动器铁芯清理
	

	16
	制动器动作应可靠,保持有足够的制动力
	

	17
	制动器各销轴部位应润滑灵活
	

	18
	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3
	

	19
	制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦
	

	20
	限速器销轴部位润滑转动灵活
	

	21
	限速器轮槽清洁无油腻
	

	22
	限速绳清洁无油腻
	

	23
	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力
	

	24
	控制柜内各元器件应整洁
	

	25
	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固
	

	26
	控制柜接线整齐,线号齐全清晰
	

	27
	动力电路绝缘性能测试
	

	28
	其他电路绝缘性能测试
	

	29
	接地电阻性能测试
	

	30
	位置脉冲发生器工作正常
	

	31
	选层器动静触点应清洁，无烧蚀
	

	32
	警铃、通讯系统应可靠有效
	

	33
	轿厢照明应齐全,风扇工作应正常
	

	34
	轿厢内应急照明应能正常工作
	

	35
	轿厢内按钮应齐全有效
	

	36
	轿厢内显示应正确
	

	37
	候梯厅按钮应齐全有效
	

	38
	候梯厅显示应齐全正确
	

	39
	厅外消防开关正常、有效
	

	40
	平层精度应达到标准要求
	

	41
	厅轿门润滑良好
	

	42
	厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化
	

	43
	轿门开关门终端位置开关工作正常
	

	44
	开门机构清洁  、润滑
	

	45
	直流门机碳刷及换向器工作正常
	

	46
	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确
	

	47
	自动门防夹保护装置功能正常
	

	48
	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位
	

	49
	门锁触点应清洁,接触良好
	

	50
	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7mm
	

	51
	轿顶应清洁，检修功能正常
	

	52
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质
	

	53
	靴衬、滚轮无变形、脱落
	

	54
	曳引绳磨损、断丝未超标。无油腻
	

	55
	限速绳磨损、断丝未超标。无油腻
	

	56
	补偿绳磨损、断丝未超标。无油腻
	

	57
	曳引绳张力均匀
	

	58
	曳引绳绳头组合螺母无松动
	

	59
	补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动
	

	60
	随行电缆检查，应无损伤
	

	61
	上下限位、极限检查
	

	62
	导轨支架固定无松动
	

	63
	安全钳传动机构应灵活
	

	64
	安全钳钳座固定无松动
	

	65
	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致
	

	66
	检修速度下行安全钳功能试验
	

	67
	缓冲器固定无松动
	

	68
	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	69
	缓冲器复位性能试验
	

	70
	对重距缓冲器距离
	

	71
	轿厢称量装置有效、准确
	

	72
	上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效
	

	73
	井道、底坑照明齐全
	

	74
	消防联动功能试验
	


第三篇  询价项目服务需求

一、服务时间、地点

（一）服务时间：2年。以合同起止时间为准。

（二）服务地点：采购人指定地点。

二、质量要求

1.成交人应派遣有丰富经验和相应能力的维修服务人员进行现场驻扎维修维护，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.在实施服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行实施维修维护，并及时响应临时突发情况，所有操作必须符合国家标准和相关行业标准。

3.成交人提供的所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

三、验收方式

采购人对中标人的服务内容进行有效的监管检查。中标人应积极响应采购人提出的意见和建议，并同意以双方确认的“电梯工作检查考核表”（详见附件）为依据，采购人每季度对中标人进行一次综合考评，并根据每季度的考评结果与中标人进行费用结算，维保服务考核累计2次不达标的，采购人有权终止合同。

四、报价要求

1.投标价格：投标人投标价格不得高于最高限价，否则，该投标将被视为无效标。

2.本次报价为人民币报价，包含：每台电梯维修保养服务期间的年度质量检测或检验（合同期间每年一次的电梯年检由中标人负责协助完成并支付电梯年检相关费用）、限速器检测（合同期间每年一次的限速器检验费用）、保险费（合同期间全院电梯的意外责任商业保险费用）、电梯保养、维修及零配件（单价500元及以内）更换所需材料费、运输费（含现场运输）、安装调试费、检验费、人工费、税费等所有费用。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、付款方式

季度考核结束后的30日内支付上季度服务费用。
六、违约责任

（一）中标人未经采购人同意而延期交付时，应当向采购人偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为中标总金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购人任务实施，采购人可以解除合同，而由此给采购人造成的实际损失，中标人应当给予足额赔偿。

（二）中标人未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购人造成损失的，中标人应按损失金额予以赔偿；因采购人不具备接收条件或拒绝接收，致使中标人无法按期交付并造成损失的，采购人应按损失金额予以赔偿
（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在30个工作日内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购人有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）若中标人在所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由中标人承担相应法律责任，采购人概不负责。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	（三）
	保证金
	无。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

三、异常低价审查

（一）启动审查情形

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 ×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）审查与处理流程

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的， 供应商应当在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
四、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）中标人应当在签订合同前缴纳履约保证金。中标人可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到采购人财务部门。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，采购人有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）中标人不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，采购人在技术允许的范围内自行修理或采购人有权委托第三方维修，费用由中标人承担，采购人有权从履约保证金中予以扣除。

（五）中标人应当向采购人支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目采购合同履约期满，中标人未发生合同项下的违约责任，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因中标人发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，扣减中标人缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购人无正当理由逾期未退还中标人履约保证金时，中标人可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购人责任致使中标人履约保证金受到损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。
七、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

第六篇  合同草案条款

重庆市铜梁区人民医院采购合同

甲    方：重庆市铜梁区人民医院    乙    方：

项目名称：                        项目编号：
采购时间：                       采购地点：重庆市铜梁区人民医院

——————————————————————————————————

 依照《民法典》、《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方28台电梯的日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条 日常维护保养的电梯
甲乙双方约定，由乙方为《电梯维保清单以及日常维护保养费》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和急修服务。

第二条 日常维护保养内容
乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条 日常维护保养标准
实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）以及液压电梯、杂物电梯的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：24小时驻点服务，维保人员与贵院工作人员同时上下班。
第四条 日常维护保养期限
本合同期限 2年，自 202  年   月 1 日起至 202  年    月  30 日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。维保单位变更时，甲方应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。
 第五条 结算方式

季度考核结束后的30日内支付上季度服务费用。

第六条 日常维护保养方式：    □清包    ■半包    □大包  。

半包维保中更换零部件500元以内的易损件，由乙方免费提供。免费提供的零配件清单见附件（二）。

    第七条 乙方急修服务响应时间：
乙方对设备提供24小时全天候应急处理服务。当电梯有不正常运行现象或者出现故障时，中标方应在接到通知后20分钟内赶到现场，紧急情况（困人）下须在15分钟内赶到现场。
第八条  甲方权利、义务
（一）权利
1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

应保持电梯紧急报警装置能够随时与甲方安全管理机构或者值班人员实现

有效联系。

应在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志。

应将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。

电梯发生故障或者发生异常情况时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯

维修作业人员实施救援。消除电梯事故隐患后，方可重新投入使用。

电梯发生事故时，按照应救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故

现场，立即报告事故所在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

配合乙方维护保养工作。
应当进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。

应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出

定期检验申请。

10、应由电梯管理、操作持证人员妥善保管和使用电梯钥匙。

第九条  乙方权利、义务
（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制

定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。

每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定

期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方；发现严重事故隐患，及

时向当地质量技术监督部门报告。

现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予

以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

  10、质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

  11、乙方聘请维保人员，与甲方不存在劳动合同关系，并且应做到文明施工，乙方工作人员在施工发生因乙方作业等原因导致的甲方财产损失，第三方财产损失及甲、乙、第三方人员伤亡的，乙方需承担全部责任。
第十条  违约责任
（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之四（按照合同法）的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照本合同

（按照合同法）标准支付违约金，并承担相关责任。

（五）因电梯使用、管理原因导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照 本合同（按照合同法）标准支付违约金，并承担相关责任。

（七）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

（九）合同终止或者解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

（十）如发生特种设备一般事故以上的事故，由政府相关职能部门进行处理。

第十一条  合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十二条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向合同履行地人民法院起诉。

第十三条  其他约定
（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）如电梯发生事故造成甲方工作人员，乙方工作人员及第三方人员收到伤害或财产损失，经检测是由乙方维保原因所致，由乙方承担相应责任。
    第十四条  附则
本合同自签订之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式陆份，甲方执 肆份，乙方执 贰 份。

甲方：重庆市铜梁区人民医院（签章）  乙方：（签章）                         
法人代表人：                       法定代表人：                               法定代表人：                      
分管领导：                         授权代表签字：

医学装备科：                       联系电话：

采购办： 

  年    月    日                              年    月    日
第七篇  响应文件格式要求

一、投标文件构成要件及顺序

（一）经济部分
投标报价表

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。
二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。
（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

（一）经济部分

投标报价表
项目名称：                             项目编号：  


	项 目 名 称
	数量
	单价
	总价

	电梯维保服务（三次）（29台）
	2年
	
	

	本项目报价为人民币报价。


填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

    法定代表人（或代理人）签名或盖章：                 

    法定代表人（或代理人）联系电话：

                                         投标人（公章）：

                                           年  月  日

《单价500元以内（含500元）常用零配件报价表》

	序号
	配件名称
	厂家及规格
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


《单价500元以上常用零配件报价表》
	序号
	配件名称
	厂家及规格
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

项目编号：                               

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

2.其他资料（格式自定）
（三）服务部分

1.服务响应偏离表

项目编号：                               项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致： 重庆市铜梁区人民医院 （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


4.基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市铜梁区人民医院（采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

电梯工作检查考核表 

考核月份：   年   月
	序号
	考核类型
	考核项目
	扣款标准（元/次）
	考核扣款

	
	
	
	
	次数
	金额（元）

	
	人

员

要

求
	着装不整洁，仪容仪表不规范
	10
	
	

	
	
	特殊工种不持上岗证，或上岗证过期失效的
	10
	
	

	
	
	遭到有效投诉
	50
	
	

	
	
	蓄意破坏、偷窃公物或业主物品
	500
	
	

	
	
	发现隐患或问题故意回避、不处理、不报告
	100
	
	

	
	
	违反甲方其它制度和规定的
	50
	
	

	
	质

量

要

求
	乙方制度和标准不完整、不规范，未按规定展示
	50
	
	

	
	
	记录不完整
	20
	
	

	
	
	按规定没有做记录
	20
	
	

	
	
	记录弄虚作假
	50
	
	

	
	
	突发事件未做文字记录
	20 
	
	

	
	
	机房环境卫生不符合要求，未按规定锁闭门窗
	50
	
	

	
	
	未按时完成维保工作且没有合理原因
	50
	
	

	
	
	操作现场存在各种安全隐患
	500
	
	

	
	
	乙方操作不当或违反操作规程
	50
	
	

	
	
	有重大事情不及时汇报和隐瞒
	20
	
	

	
	
	在公司质检中，在管范围不达标
	扣除当季合同款5 ‰
	
	

	
	
	维保工作某一项工作未达到质量标准
	扣除当季合同款5 ‰
	
	

	合                        计
	
	


     说明：1.以上考核细则为甲方检查乙方工作服务质量的考核依据之一,如乙方违反上述考核项目将按照考核标准扣款，甲方将有权利从合同款中直接扣除。

2.甲方享有上述《考核表》最终解释权。                          

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件
项目编号: 

项目名称：

投标单位：

（结束）

[image: image1.png]EE—fiREP
EXTHHRXAKER

The People’ s Hospital of Tongliang District, Chongqing City




[image: image2.png]


